# Инструкция дежурного персонала С2000-М.

****При срабатывании пульт выдаёт звуковой сигнал и на табло отображается номер прибора и номер шлейфа где сработал пожарный датчик.

Сброс звукового сигнала на пульте осуществляется нажатием кнопки «CLR» до появления часов.

**Общее снятие ШС**

|  |  |
| --- | --- |
| Нажимаем кнопку «**CLR**» до появления на дисплее часов. |  |
| Далее вводим пароль нажимаем цифр **1,2,3,4** | **ПАРОЛЬ: 1234** |
| Клавишами "" и ""выберите пункт меню «СНЯТИЕ» и нажмите "**ENT**" | **СНЯТИЕ** |
| Клавишами "" и ""выберите пункт меню «ОБЩЕЕ СНЯТИЕ» и нажмите "**ENT**" | **11СНЯТИЕ ОБЩЕЕ** |
| Наберите адрес прибора ( от 1 до 127) и нажмите "**ENT**" | **АДРЕС:\_** |
| Далее нажать «**CLR**» до появления часов. |  |

**Индивидуальное снятие ШС**

|  |  |
| --- | --- |
| Нажимаем кнопку «**CLR**» до появления на дисплее часов. |  |
| Далее вводим пароль нажимаем цифр **1,2,3,4** | **ПАРОЛЬ: 1234** |
| Клавишами "" и ""выберите пункт меню «СНЯТИЕ» и нажмите "**ENT**" |  **СНЯТИЕ** |
| Клавишами "" и ""выберите пункт меню «СНЯТИЕ ШС» и нажмите"**ENT**" |  **11СНЯТИЕ ШС** |
| Наберите адрес прибора ( от 1 до 127) и нажмите "**ENT**" | **АДРЕС:\_** |
| Наберите номер ШС и нажмите "**ENT**" | **НОМЕР ШС:\_** |
| Далее нажать «**CLR**» до появления часов. |  |

**Индивидуальное взятие ШС**

|  |  |
| --- | --- |
| Нажимаем кнопку «**CLR**» до появления на дисплее часов. |  |
| Далее вводим пароль нажимаем цифр **1,2,3,4** | **ПАРОЛЬ: 1234** |
| Клавишами "" и "" выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ» и нажмите "**ENT**" |  **ВЗЯТИЕ** |
| Клавишами "" и "" выберите пункт меню "ВЗЯТИЕ ШС и нажмите"**ENT**" |  **11ВЗЯТИЕ ШС** |
| Наберите адрес прибора ( от 1 до 127) и нажмите "**ENT**" | **АДРЕС:\_** |
| Наберите номер ШС и нажмите "**ENT**" | **НОМЕР ШС:\_** |
| Далее нажать «**CLR**» до появления часов. |  |