# Инструкция дежурного персонала ВЭРС-ПК.

## Внимание: прибор «ВЭРС-ПК» работает от сети переменного тока напряжением 220 вольт. Для нормальной эксплуатации прибора запрещается отключать прибор от сети.

Прибор контролирует шлейфы пожарной сигнализации. В режиме «Охрана» все индикаторы шлейфов должны светиться зеленым светом. Запрещается отключать шлейфы пожарной сигнализации.

Прибор имеет следующие виды режимов работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **«ОХРАНА»** | - индикаторы шлейфов светятся зеленым светом |
| **«ВНИМАНИЕ»** | - сработал один извещатель, индикатор мигает зеленым светом |
| **«ПОЖАР»** | - сработало два извещателя, индикатор горит красным светом |
| **«НЕИСПРАВНОСТЬ»** | - индикатор неисправного шлейфа мигает поочередно красно-зеленым светом |

Режимы «Внимание», «Пожар», «Неисправность» сопровождаются непрерывным звуковым сигналом.

При срабатывании прибора необходимо по списку лучей и номеру шлейфа установить помещение, в котором произошло срабатывание датчика, проверить данное помещение и в случае обнаружения загорания вызвать пожарную охрану по телефону **«101» или «112»**, через систему оповещения проинформировать посетителей и персонал об эвакуации из помещений.

При ложном срабатывании отключить сработавший шлейф нажатием на соответствующую кнопку. Через 2-3 минуты повторным нажатием кнопки перевести шлейф в режим «Охрана» (при этом индикатор шлейфа загорается зеленым светом).

При повторных ложных срабатываниях необходимо сделать запись в спец. журнале и сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание.